H  A  V  A  R  I  J  N  Í        P  L  Á  N     P R O  N A K L Á D Á N Í   S E             Z Á V A D N Ý M I   L Á T K A M I

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VĚSTONICE

Vypracován na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450 /2005 Sb., o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb..

Autor havarijního plánu

VH atelier, spol s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

Ing. Jakub Raček (ČKAIT 1006062)

Schváleno vodoprávním úřadem

dne:

……………………………………….…

# Základní identifikační údaje

| Název ČOV: | ### VĚSTONICE |
| --- | --- |
| IČME: | 6211-630331-70960691-4/1 |
| Povolení k provozování ČOV: |  |
| Příslušný vodoprávní úřad: | MěÚ Mikulov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Vlastník ČOV: | DSO Věstonice – likvidace odpadních vod Dolní Věstonice 7 IČ 70960691 |
| Odpovědný zástupce vlastníka: | Ing. Vladislav Moravčík, předseda DSO Věstonice |
| Provozovatel ČOV: | DSO Věstonice – likvidace odpadních vod Dolní Věstonice 7 IČ 70960691 |
| Odborný zástupce provozovatele: | Ing. Jaroslav Jedlička |
| Havarijní plán schválen |  |
| Platnost havarijního plánu do: | Po dobu životnosti vodního díla nebo do další aktualizace |

Havarijní plán je zpracován na základě vyhlášky 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Havarijní plán se vydává za účelem minimalizace škod v případě úniku závadných látek v areálu ČOV Věstonice.

Bezprostřední ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nehrozí.

Areál je vybaven vnitřní kanalizací (areálová kanalizace ČOV),  v případě úniku závadných látek by došlo nejhůře k úniku minimálního objemu do této kanalizace s následným nátokem do biologické jednotky.

# Závadné látky, na které je havarijní plán zpracováván

    - síran železitý, 41 % roztok

  - (podrobněji o chemikálii viz bezpečnostní list, který je přílohou havarijního plánu stejně jako pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se síranem železitým dle § 44a zákona č. 471/2005 Sb. – vylepené na krytu čerpadla na síran železitý, současně příloha havarijního plánu)

  - je z nádrží dávkován čerpadlem do aktivovaného kalu za účelem srážení fosforu a snižování jeho koncentrace ve vypouštěné odpadní vodě, max. množství je úměrné velikosti nádrže, množství se snižuje v průběhu dávkování síranu železitého až na úroveň cca 200 l, poté je objem nádrže doplněn odbornou firmou (návoz cisternou)

b) biologický kal

- objem biologického kalu na ČOV Věstonice může být při naplnění uskladňovacích prostorů maximálně 1 450 m3.

# Zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami  (objem nádrží =max. možný objem závadných látek)

    - nádrže na síran železitý – objem 				5,0 m3

    - nádrže obsahující biologický kal:

selektorová nádrž			3,2×4,0×1,5	= 656 m3

biologická jednotka			5,4×120,8	= 652 m3

objekt mikrosíta			0,3×0,7×2,6	= 001 m3

kalojem				2×3,6×19,6	= 141 m3

# Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek

a)  síran železitý

  - Únik během přečerpávání, únik na volné plochy – zabránění úkapu je zajištěno dvouplášťovou nádrží na síran železitý o objemu 5,0 m3, Případný únik je dále sveden do vnitřní kanalizace se zaústěním do lapáku písku před selektorovou nádrží a biologickým stupněm.

  - havárie pláště nádrže – nádrž je typizovaná dvouplášťová, jež zaručuje vysokou míru bezpečnosti. Případný únik je zachycen vnitřní kanalizací.

  - technologie – porucha dávkovacího čerpadla, potrubí – zaústění do areálové kanalizace, následně zaústění do lapáku písku, selektorové nádrže a biologické jednotky.

Bezprostřední ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nehrozí.

- biologický kal

Únik kalu není možný z aktivační nádrže - odtok kalu do dosazovací nádrže v množství odpovídající průtoku ČOV z dosazovací nádrže, z kalojemu – savicí, kterou jsou nádrže plněny FEKA vozy – možný pouze únik do areálové kanalizace ČOV, v případě poruchy potrubí v budově odvodnění kalu – dojde k zaústění vod do areálové kanalizace ČOV, dále se postupuje jako při přítoku závadných látek kanalizací viz PŘ a v případě možnosti se okamžitě uzavře některé ze šoupat mezi nádrží a porušeným místem na potrubí.

Bezprostřední ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nehrozí.

# Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření včetně jejich parametrů

  - nádrž na síran železitý – jedna dvouplášťová nádrž na síran železitý o objemu 5,0 m3, jinak je areál ČOV chráněn proti nežádoucímu úniku síranu železitého vnitřní areálovou kanalizací ČOV;

  - v případě většího úniku síranu železitého možno použít sací vozy FEKA 11 m3;

  - biologický kal – podrobněji v kapitole 4. havarijního plánu (viz výše), případně v provozním řádu ČOV;

  - trubní vedení a rozmístění jednotlivých nádrží je zřejmé z přiložené výkresové přílohy, podrobněji pak z výkresových příloh provozního řádu, eventuelně z technologického schématu umístěného na velínu ČOV.

# Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie

  - síran železitý - preventivní opatření – samotný běžný režim ČOV daný provozním řádem ČOV (dále jen PŘ)

biologický kal - samotný běžný režim ČOV daný PŘ

  - prostředky pro odstraňování následků havárie: HAVARIJNÍ SOUPRAVA, prostředky hasičského záchranného sboru

| Hasičský záchranný sbor JMK Požární stanice Mikulov | 150 950 616 112 | Svobody 807/27 692 01 Mikulov |
| --- | --- | --- |

# Postup po vzniku havárie

Síran železitý PIX – 113 (od Kemifloc) je žíravá látka obsahující kyselinu sírovou, nehořlavá, nevýbušná. Výrobek je anorganická směs používaná pro čištění a úpravu vod. Ve vodě hydrolyzuje za tvorby hydroxidů železa v rozmezí pH 5-7. Působením této reakce se pH ve vodě snižuje. Jsou-li přítomny fosfáty, může dojít ke vzniku železo-fosfátových komplexů.

7.1. V případě úniku samotného koncentrovaného média síranu železitého PIX 113 z nádrže 5,0 m3 je potřeba postupovat následovně:

  - opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: nepřipustit volný pohyb osob v místě úniku, zabránit přímému styku s látkou bez předepsaných ochranných pomůcek;

  - zabránit dalšímu úniku produktu, zamezit úniku do vodních toků, půdy - bezprostřední odstraňování příčin havárie, případně zamezení šíření následků – skrápění komunikace se svedením do areálové kanalizace ČOV;

  - informovat odborného zástupce provozovatele, v případě vážného zranění či úrazu 155, v případě nutnosti zásahu hasičů 150, po zajištění situace i správní orgány (po zvážení odborného zástupce provozovatele – dle rozsahu havárie) – ČIŽP, MěÚ, správce toku – Povodí Moravy);

  - zneškodňování havárie – operativně dle pokynů odborného zástupce provozovatele (dle rozsahu např. - skrápění komunikace, úklid po odčerpání kalu v armaturní komoře, výměna kohoutů, části potrubí, příruby, čerpadla…);

  - vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie.

7.2. V případě předávkování síranu železitého PIX 113 z nádrže 5,0 m3 do konkrétního objektu ČOV (lapák písku, selektorová nádrž, kanalizace ČOV, biologická jednotka, provozní budova, respektive místnost odstředivky, kalojem) je potřeba postupovat následovně:

- opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: nepřipustit volný pohyb osob v místě úniku, zabránit přímému styku s látkou bez předepsaných ochranných pomůcek;

- zabránit dalšímu úniku produktu;

- informovat odborného zástupce provozovatele, v případě vážného zranění či úrazu 155, v případě nutnosti zásahu hasičů 150, po zajištění situace dle rozsahu a pokynu odborného zástupce správní orgány (po zvážení odborného zástupce provozovatele – dle rozsahu havárie) – ČIŽP, MěÚ, správce toku – Povodí Moravy);

- zneškodňování havárie – dle pokynů odborného zástupce provozovatele (dle rozsahu např. - skrápění komunikace, úklid po odčerpání kalu v armaturní komoře, výměna kohoutů, části potrubí, příruby, čerpadla…);

- vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie.

# Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Viz příloha tohoto havarijního plánu s názvem „bezpečnostní list“, konkrétně kapitoly:

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku + kapitola 7. Postup po vzniku havárie viz výše

Oddíl 7: Zacházení a skladování

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné pomůcky

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Oddíl 16: Další informace

# Personální zajištění činností podle havarijního plánu

Obsluha ČOV, odborný zástupce provozovatele.

# Adresy a telefonická spojení na správní úřady a zainteresované fyzické a právnické osoby

Při hlášení havárie dotčeným subjektům je třeba uvést:

  - jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii

  - místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li známy, případně i označení původce havárie, je-li znám

  - místo zasažené havárií, projevy havárie, pokud je známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky

  - subjekt, kterému již byla havárie ohlášena

  - bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna

# Údaje o umístění kopií havarijního plánu

……………………………………….

Přehled důležitých telefonních čísel

| Organizace | Telefon | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Lékařská služba první pomoci | 155 |  |
| Hasiči | 150 |  |
| Policie PČR MP | 158 156 |  |
| Městská nemocnice Hustopeče | 519 407 311 | Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče |
| Hasičský záchranný sbor JMK Požární stanice Mikulov | 950 616 112 | Svobody 807/27 692 01 Mikulov |
| Městský úřad Mikulov Odbor stavební a životního prostředí | 519 444 560 | Náměstí 1 692 20 Mikulov |
| Povodí Moravy | 541 637 111 | Dřevařská 11, Brno |
| Krajská hygienická stanice | 545 211 221 | Jeřábkova 1847/4 Brno |
| Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) | 545 545 111 | Lieberzeitova 14 614 00 Brno |
| Zpracovatel provozního řádu VH atelier, spol. s r.o. | 541 240 020 | Merhautova 1066/216 613 00 Brno |
| Provozovatel ČOV DSO Věstonice Ing. Vladislav Moravčík | 721 808 619 |  |
| Provozovatel ČOV Odborný zástupce – Ing. Jaroslav Jedlička | 725 932 575 |  |

PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s Havarijním plánem ČOV a že jsem mu porozuměl:

# Pracovník				funkce			datum a podpis

…………………………………………………………………………………………………

obsluha ČOV

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ZÁPIS O HAVÁRII

# Rozsah havárie – seznam látek, množství uniklé látky, popis zasažených míst, popis míst odběru vzorků

# Datum a čas zjištění havárie

Postup při odstraňování následků havárie

Personální zajištění

# Hlášení havárie

Evidence zranění přítomných osob

Datum a čas ukončení odstraňování následků havárie

ZÁPIS O HAVÁRII

# Rozsah havárie – seznam látek, množství uniklé látky, popis zasažených míst, popis míst odběru vzorků

# Datum a čas zjištění havárie

Postup při odstraňování následků havárie

Personální zajištění

# Hlášení havárie

Evidence zranění přítomných osob

Datum a čas ukončení odstraňování následků havárie

ZÁPIS O HAVÁRII

# Rozsah havárie – seznam látek, množství uniklé látky, popis zasažených míst, popis míst odběru vzorků

# Datum a čas zjištění havárie

Postup při odstraňování následků havárie

Personální zajištění

# Hlášení havárie

Evidence zranění přítomných osob

Datum a čas ukončení odstraňování následků havárie