## Obsah

Obsah	1

Základní identifikační údaje	3

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu	4

Cíle kanalizačního řádu	5

Důležitá telefonní čísla	6

#### A. Textová část

A.1. Úvod	7

A.2. Základní údaje	8

A.2.1. Technické údaje o kanalizaci	8

A.2.1.1. Kanalizační síť, technický popis	8

A.2.1.2. Hydrotechnické údaje	9

A.2.1.3. Základní údaje o vodním recipientu	10

A.2.1.4. Přehled producentů odpadních vod	10

A.2.1.5. Měření množství, odběr vzorků a monitorování	10

A.2.2. Provozní charakteristiky nejdůležitějších objektů	10

A.3. Druhy odpadních vod	11

A.4. Údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod	13

A.5. Pokyny pro provoz a údržbu a četnost provádění	15

A.5.1. Vstupní šachty	15

A.5.2. Čerpací stanice	18

A.6. Pokyny pro provoz a údržbu v zimním období	19

A.7. Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích	20

A.7.1. Provozní opatření při havarijním přítoku toxických látek, ropných látek či jiných látek, které nejsou odpadními vodami	21

A.7.2. Provozní opatření při mimořádných povodňových staveb v toku	21

A.7.3. Provozní opatření při nebezpečí teroristického ohrožení vodního díla	22

A.7.4. Provozní opatření při přerušení dodávky elektrické energie	22

A.7.5. Provozní opatření při porušení a ucpání stoky	22

A.8. Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků kanalizačního systému	22

A.8.1. Osobní ochranné pracovní prostředky	23

A.8.2. Ochrana před úrazy	23

A.8.3. Ochrana před onemocněním a nákazou	24

A.8.4. Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny	24

A.8.5. Záchranné práce	27

A.8.6. Elektromontážní práce	28

A.9. Ustanovení obsluhy	28

A.10. Pokyny pro sledování a kontrolu provozu	29

A.10.1. Kontrola dodržování koncentračních limitů	29

A.10.2. Vedení provozních záznamů	29

A.11. Platnost kanalizačního řádu	30

A.12. Protokol o seznámení obsluhy s Kanalizačním řádem	31

A.13. Protokol o aktualizaci a revizi Kanalizačního řádu	32

#### B. Výkresová část

B.1. Situace širších vztahů						1 : 2 500

#### C. Přílohy

C.1. Stavební povolení a povolení s nakládání s vodami, změna stavby

C.2. Kolaudační rozhodnutí a souhlas

# Základní identifikační údaje

Součást skupinové kanalizace:	není

Příslušná ČOV:			ČOV Věstonice (vlastník totožný u kanalizace)

Název kanalizace:	Kanalizace Věstonice (v rámci akce „Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace odpadních vod)

Kraj:					Jihomoravský

Obec:					Horní Věstonice a Dolní Věstonice

Druh stokové sítě:			Splašková stoková síť

Systém soustavy stokové sítě:	Oddílná

Účelem Kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. (novela č. 150/2010 Sb.), o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

- zákon č. 254/2001 Sb. (novela č. 150/2010 Sb.), o vodách,

- vyhláška č. 428/2001 Sb,

a jejich eventuální novely.

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě splaškové kanalizace v obcích Horní a Dolní Věstonice, zakončené čistírnou odpadních vod (ČOV).

Příslušný vodoprávní úřad
MěÚ Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Příslušný orgán ČIŽP
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Vlastník vodního díla:
DSO Věstonice – likvidace odpadních vod, Dolní Věstonice 7, 691 29, IČO 70960691

Správce vodního díla:
DSO Věstonice – likvidace odpadních vod, Dolní Věstonice 7, 691 29, IČO 70960691

Provozovatel vodního díla:
DSO Věstonice – likvidace odpadních vod, Dolní Věstonice 7, 691 29, IČO 70960691

Odpovědná osoba
Ing. Jaroslav Jedlička

Datum zahájení trvalého provozu: předpoklad červen 2016

# Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat,

d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

# Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obcí Horní a Dolní Věstonice tak, aby zejména:

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu;

b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů;

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu;

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu;

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně;

f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

Výchozí podklady:

- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DSPS akce „Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace odpadních vod“ vypracovaná VH atelier, spol. s r.o., květen 2015.

- Kanalizační řád pro zkušební provoz vypracovaný VH atelier, spol. s r.o., červen 2015.

- Kanalizační řád pro trvalý provoz vypracovaný VH atelier, spol. s r.o., červen 2015.

- Stavební (vodoprávní) povolení vydané Odborem stavebním a životního prostředí městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20, ze dne 6. 9 2010; číslo jednací MUMI 10037539; vyřizovala Ivana Augustová. V rámci tohoto řízení byly povoleny stavební objekty kanalizační sítě a ČOV, dále bylo povoleno vypouštění odpadních vod do slepého ramena řeky Dyje. Správcem toku je státní podnik Povodí Moravy, číslo hydrologického pořadí 4 – 17 – 01 – 001.

- Změna stavby před dokončením formou zápisu do stavebního deníku

Kanalizační řád stanovuje podmínky provozu a vypouštění odpadních vod do kanalizace obcí Horní a Dolní Věstonice. Tento dokument poskytuje návody k základním úkonům a povinnostem obsluhy při provozu a údržbě

- nově vybudované kanalizace,

- nově vybudované čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4 a ČS5.

Nenahrazuje technickou dokumentaci k jednotlivým zařízením, tato technická dokumentace obsahuje podrobnější a přesnější vysvětlení v oblasti údržby, kontroly, poruch a bezpečnosti.

# Důležitá telefonní čísla

Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu kanalizace

| Provozovatel - DSO Věstonice - Horní Věstonice – Ing Vladislav Moravčík - Dolní Věstonice – MVDr. Erika Svobodová Odpovědná osoba – Ing. Jaroslav Jedlička Obsluha – Dušan Padalík | 724 808 619 519 517 630 (725540788) 725 932 575 727 888 090 |
| --- | --- |
| Městský úřad Mikulov - Odbor stavební a životního prostředí | 519 444 560 |
| Hygienik, KHS se sídlem v Brně | 516 113 057 |
| ČIŽP | 541 213 948 |
| Povodňová komise, starostka obce Dolní Věstonice | 725 540 788 |

Tísňová volání

| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| --- | --- |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie České republiky | 158 |
| Složky integrovaného záchranného systému | 112 |

Přehled souvisejících organizací

| E-ON | 545 145 249 |
| --- | --- |
| O2 Telekomunikace a.s. - poruchy | 800 184 084 |
| RWE - JMP | 1239 |
| Vodovody a kanalizace Břeclav | 736 624 351 |

Přehled souvisejících státních organizací

| Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Břeclav | 515 211 211 |
| --- | --- |
| Povodí Moravy, s.p., Brno, oblast Dyje | 519 517 686 |

Důležitá telefonní čísla

| GSM ČOV Věstonice | SIM: | GSM ČOV Věstonice |
| --- | --- | --- |
| GSM ČS5 | SIM: | GSM ČS5 |
| Dodavatel technologie ČOV | Envites, spol. s r.o. | 547 429 211 603 433 850 - Brabec |
| Dodavatel technol. ČS1, ČS2, ČS3, ČS4 | ENVI-PUR, s.r.o. | 381 203 211 |
| Dodavatel technologie ČS5 | EuroArmatury, s.r.o. | 261 264 330 |
| Projektant kanalizace | VH atelier spol. s r.o. | 530 504 828 |

#### A. Textová část

# A.1. Úvod

Tento kanalizační řád pro obce Horní a Dolní Věstonice je vypracován pro nově vybudovaný stokový systém odkanalizování v obci a tvoří základní dokumentaci pro stanovení podmínek provozu a vypouštění odpadních vod do kanalizačního systému. Spolu s vydanými vodohospodářskými povoleními pak představují společně s provozním řádem kanalizace pro trvalý provoz kompletní dokumentaci pro provozování. Povodí kanalizačních stok zahrnuje celou zástavbu obou obcí a část u ČOV Věstonice.

V obcích Horní a Dolní Věstonice byla v letech 2014 - 2015 vybudována nová splašková kanalizace, pět čerpacích stanic odpadních vod ČS1 až ČS5 a ČOV Věstonice. Situování stok bylo dáno rozsahem a umístěním stávající a výhledové obytné zástavby, výběr pozemku pro ČOV byl proveden se zástupci obce s ohledem na majetkoprávní vztahy v rámci dokumentace pro územní a stavební řízení. Splašková kanalizační síť byla navržena kombinovaná, tj. gravitační stoky doplněné čerpacími stanicemi s výtlakem. Na síti bylo osazeno pět čerpacích stanic, V Horních Věstonicích 3 mokré ČS a v Dolních Věstonicích jedna mokrá a jedna suchá, centrální ČS. Součástí stokové sítě byly po dobu výstavby i dílčí úseky odbočení pro kanalizační přípojky na veřejných pozemcích.

Do tohoto kanalizačního řádu nespadají stoky dešťové kanalizace.

Klimatické údaje

Klimatické údaje nejsou  katastru obce Věstonice k dispozici. Pro odvození lze použít data ze sítě Českého hydrometeorologického ústavu, ze stanice v Mikulově

Tab. 1: Průměrné srážky [mm]

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky | 34 | 28 | 29 | 36 | 49 | 56 | 63 | 52 | 49 | 40 | 42 | 34 | 512 |

Tab. 2: Průměrné teploty [°C]

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teploty | -2,1 | 0,7 | 6,0 | 7,4 | 15,0 | 18,6 | 18,9 | 18,5 | 15,1 | 10,1 | 4,4 | 0,8 | 9,5 |

Geologické a hydrogeologické poměry obecně

Informace o geologickém a hydrogeologickém složení základových půd byly zpracovány v samostatném elaborátu jen pro objekt čistírny odpadních vod, jež byl součástí projektové dokumentace pro zadání stavby vypracované VH atelier spol. s r.o. - G. Inženýrsko-geologický posudek.

Pro povolení stavby a uvedení stavby do provozu byly vydány následující doklady:

Přehled povolení viz Přílohy.

# A.2. Základní údaje

## A.2.1. Technické údaje o kanalizaci

### A.2.1.1. Kanalizační síť, technický popis

V rámci objektu SO 001 Kanalizační stoky Horní Věstonice je řešeno odvedení splaškových vod z obce Horní Věstonice. Je vybudován gravitační systém kanalizačních stok s třemi čerpacími stanicemi, jejíž umístění vyplývá ze situování zástavby, konfigurace terénu a možností umístění stavby na pozemky. Gravitační stoková síť je zhotovena z trub hladkých PVC DN 250 a 300 mm FUNKE HS-P5 SN 12 a výtlačné potrubí z čerpacích stanic z trub polyetylenových PE100-SDR17-75/4,5 mm. Na kanalizační síti jsou umístěny čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3.

V rámci objektu SO 002 je vybudován kanalizační sběrač „B“, který slouží ke gravitačnímu odvedení splaškových vod z obce Horní Věstonice na ČOV. Přivaděč je zhotoven z trub hrdlových hladkých DN 300 mm tuhosti SN12 PVC FUNKE HS-P5.

V rámci objektu SO 006 je řešeno odvádění splaškových vod z obce Dolní Věstonice na ČOV. Je vybudován gravitační systém kanalizačních stok s jednou čerpací stanicí ve východní části obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu a situování čistírny odpadních vod je potřeba všechny splaškové vody z Dolních Věstonic přečerpávat centrální čerpací stanici ČS5. Gravitační stoková síť je zhotovena z trub hladkých DN 250 a 300 mm SN12 PVC FUNKE HS-P5 a výtlačné potrubí z čerpacích stanic z trub polyetylenových PE100-SDR17-75/4,5 mm a PE100-SDR17-90/5,4 mm. Na kanalizační síti je umístěna jedna malá čerpací stanice ČS4 a jedna centrální čerpací stanice ČS5.

Pro napojení jednotlivých nemovitostí byly na uličních stokách osazeny hladké hrdlové odbočky PVC DN 150, 200 mm SN12, v případě uložení potrubí v komunikaci bylo řešeno také odbočení pro kanalizační přípojky, které bylo ukončeno min. 0,5 m za zpevněnou částí vozovky.

Tabulka kanalizačních stok Věstonice po zaměření geodety

| STOKY HORNÍ VĚSTONICE, SO01, PVC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STOKA | DÉLKA DN300 | DÉLKA DN250 | DÉLKA CELKEM |
| C | 307,11 | 725,74 | 1032,85 |
| C 1 |  | 141,96 | 141,96 |
| C 2 |  | 92,38 | 92,38 |
| C 3 |  | 105,58 | 105,58 |
| C 4 |  | 43,30 | 43,30 |
| CA |  | 968,06 | 968,06 |
| CA 1 |  | 27,81 | 27,81 |
| CB | 111,86 | 258,71 | 370,57 |
| CB 1 | 305,25 | 179,74 | 484,99 |
| CB 2 |  | 88,12 | 88,12 |
| D |  | 156,08 | 156,08 |
| E |  | 25,25 | 25,25 |
| E-V |  | 3,23 | 3,23 |
| C-V-1 |  | 3,02 | 3,02 |
| C-V-2 |  | 5,56 | 5,56 |
| D-V |  | 4,89 | 4,89 |
| CELKEM | 724,22 | 2829,43 | 3553,65 |

| STOKY DOLNÍ VĚSTONICE, SO06, PVC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STOKA | DÉLKA DN300 | DÉLKA DN250 | DÉLKA CELKEM |
| A | 136,49 | 527,03 | 663,52 |
| A-1 |  | 430,03 | 430,03 |
| A-1-1 |  | 19,57 | 19,57 |
| A-2 | 356,08 | 195,99 | 552,07 |
| A-2-1 | 175,76 | 175,88 | 351,64 |
| A-2-1-1 | 99,8 | 104,55 | 204,35 |
| A-2-1-2 |  | 300,45 | 300,45 |
| A-2-2 |  | 108,2 | 108,2 |
| A-2-3 |  | 187,75 | 187,75 |
| A-2-4 |  | 87,33 | 87,33 |
| A-2-4-1 |  | 228,58 | 228,58 |
| A-2-4-2 |  | 65,21 | 65,21 |
| A-3 |  | 71,7 | 71,7 |
| A-3-1 |  | 206,95 | 206,95 |
| CELKEM | 768,13 | 2709,22 | 3477,35 |

| VÝTLAKY HORNÍ VĚSTONICE, SO01, PE100 |  |
| --- | --- |
| VÝTLAK | DÉLKA DN75 |
| C-V | 422,90 |
| D-V | 189,45 |
| E-V | 105,13 |
| CELKEM | 717,48 |
| SBĚRAČ HORNÍ VĚSTONICE, SO02, PVC |  |
| STOKA | DÉLKA DN300 |
| B | 1 504,37 |
| VÝTLAKY DOLNÍ VĚSTONICE, SO06, PE100 |  |
| VÝTLAK | DÉLKA DN75 |
| A-V | 919,46 |
| A-3-V | 86,42 |
| CELKEM | 1005,88 |

### A.2.1.2. Hydrotechnické údaje

Počet ekvivalentních obyvatel 	1166 (dimenzování ČOV 2012 EO celkem dle látkového zatížení)

Specifická potřeba vody            	0,14 m3/EO.den (vč. občanské vybavenosti)

Specifická produkce znečištění 	60 g BSK5/ os.d-1

Denní přítok OV- Q24 (Qp)           	195,43 m3/den

Denní přítok OV- Q24 (Qp)           	2,26 l/s

Max. denní přítok OV - Qd          	273,60 m3/den

Max. denní přítok OV - Qd          	3,17 l/s

Max. hod. přítok OV - Qh             	27,93 m3/hod

Max. hod. přítok OV - Qh             	7,76 l/s

Roční produkce odpadních vod Qr	32770 m3/rok (71 332 m3/rok max. vč. rekreace)

Látkové zatížení celkové           	120,7 kg BSK5/den

### A.2.1.3. Základní údaje o vodním recipientu

Recipient:				řeka Dyje – slepé rameno

Povodí:				Povodí Moravy

Číslo hydrologického pořadí: 	4 – 17 – 01 – 001

Správce toku:			Povodí Moravy, s.p.

### A.2.1.4. Přehled producentů odpadních vod

Kanalizační oddílná splašková stoková síť ve Věstonicích byla vybudována a slouží pro odkanalizování bydlení a domácího hospodářství. Souběžně s výstavbou řadů byly prováděny i kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem.

Z hlediska kvality odpadní vody je její charakter dán charakterem zástavby – jedná se o rodinné domky a rekreační objekty. Odpadní vody jsou komunálního charakteru. Do stokové sítě nesmí být vypouštěny vody srážkové.

V  obci jsou fyzické a právnické osoby, vyvíjející podnikatelskou činnost, z níž by mohly vznikat odpadní vody, které by mohly neodpovídat charakteru provozního řádu. Jedná se zde zejména o četná vinařství. Vinařské vody se nesmějí vypouštět do kanalizace (viz kanalizační řád). Bakterie na ČOV potřebují kyslík a ten je mimořádně rychle spotřebováván vinnými kvasinkami. Dochází pak ke kolapsu ČOV.

Všichni producenti odpadních vod jsou povinni dodržet platný kanalizační řád a připojení jejich nemovitosti nebo provozovny podléhá souhlasu majitele a provozovatele kanalizace.

### A.2.1.5. Měření množství, odběr vzorků a monitorování

Na kanalizačních stokách nejsou provedeny žádné objekty pro měření. Měření množství a odběr vzorků vypouštěných odpadních vod se provádí v areálu ČOV Věstonice.

## A.2.2. Provozní charakteristiky nejdůležitějších objektů

Čerpací stanice ČS1 (Horní Věstonice)

- určena pro čerpání přítoku ze stoky D

- podzemní kruhový objekt vyvedený 300 mm nad terén

- dvouplášťová šachta z polypropylénu s výztuží, vyplnění betonem

- průměr 1440/1760 mm, výška 3700 mm

- v čerpací stanici osazena 2 ponorná čerpadla s řezacím a spouštěcím zařízení o výkonu jednoho čerpadla Qč = 4,75 l.s-1 a dopravní výšce H = 11,7 m, příkonem P1 2,3 kW

Čerpací stanice ČS2 (Horní Věstonice)

- určena pro areál bývalého zemědělského družstva (STOKA C-V-1)

- podzemní kruhový objekt, vyvedený cca 200 mm nad okolní terén

- dvouplášťová šachta z polypropylénu s výztuží, vyplnění betonem

- průměr 1440/1760 mm, výška 3970 mm

- v čerpací stanici osazena 2 ponorná čerpadla s řezacím a spouštěcím zařízení o výkonu jednoho čerpadla Qč = 4,75 l.s-1 a dopravní výšce H = 13 m, příkonem P1 1,8 kW

Čerpací stanice ČS3 (Horní Věstonice)

- určena pro přilehlé nemovitosti (STOKA E)

- podzemní kruhový objekt, srovnaný s okolním terénem

- dvouplášťová šachta z polypropylénu s výztuží, vyplnění betonem

- průměr 1440/1760 mm, výška 3300 mm

- v čerpací stanici osazena 2 ponorná čerpadla s řezacím a spouštěcím zařízení o výkonu jednoho čerpadla Qč = 4,4 l.s-1 a dopravní výšce H = 8,6 m, příkonem P1 1,8 kW

Čerpací stanice ČS4 (Dolní Věstonice)

- určena pro čerpání přítoku ze stok A-3, A-3-1

- podzemní kruhový objekt vyvedený 400 mm nad terén

- dvouplášťová šachta z polypropylénu s výztuží, vyplnění betonem

- průměr 1440/1760 mm, výška 5770 mm

- v čerpací stanici osazena 2 ponorná čerpadla s řezacím a spouštěcím zařízení o výkonu jednoho čerpadla Qč = 3,8 l.s-1 a dopravní výšce H = 9,6 m, příkonem P1 1,9 kW

Centrální čerpací stanice ČS5 (Dolní Věstonice)

- určena pro čerpání OV z celé obce Dolní Věstonice na ČOV

- akumulační obdélníková prefabrikovaná betonová nádrž o užitném objemu 12,7 m3 a výšce 4,85 m

- šachta ČS z kruhových betonových prefabrikátů, průměr 2300 mm ,výška 5,85

- suchý podzemní kruhový objekt s předřazenou akumulační nádrží vyvedený 270 mm nad terén

- v čerpací stanici osazena 2 odstředivá čerpadla s trojfázovým motorem o výkonu  jednoho čerpadla Qč = 5,56 l.s-1 a dopravní výšce H = 28,4 m, příkonem P1 5,5 kW

# A.3. Druhy odpadních vod

Druhy odpadních vod, které se dostanou do kanalizace:

- splaškové (domovní) odpadní vody,

- splaškové odpadní vody z drobných provozoven (bez produkce technologických vod).

Z hlediska kvality odpadní vody je její charakter dán charakterem zástavby – jedná se o rodinné domky a rekreační objekty. Odpadní vody jsou komunálního charakteru.

V  obci jsou fyzické a právnické osoby, vyvíjející podnikatelskou činnost, z níž by mohly vznikat odpadní vody, které by mohly neodpovídat charakteru provozního řádu. Jedná se zde zejména o četná vinařství. Vinařské vody se nesmějí vypouštět do kanalizace. Bakterie na ČOV potřebují kyslík a ten je mimořádně rychle spotřebováván vinnými kvasinkami. Dochází pak ke kolapsu ČOV.

Produkované splaškové odpadní vody ze všech jednotlivých objektů a nemovitostí byly dříve akumulovány v soukromých žumpách (bezodtoké jímky na vyvážení) a následně fekálními vozy odváženy k likvidaci a čištění. V dnešní době, kdy je vybudována nová splašková kanalizace, jsou odpadní vody vedeny kanalizačními přípojkami do kanalizačních stok a následně na ČOV Věstonice pod obcí. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy to je technicky možné. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani čerpáním z žump. Organizace i soukromé osoby produkující splaškové odpadní vody v částech obce bez možnosti napojení se na veřejnou kanalizaci s ČOV, tyto odpadní vody:

- čistí vlastní čistírnou vody a přečištěné vody likvidují dle podmínek povolení vypouštění vod,

- tyto vody akumulují v bezodtokých jímkách s následnou likvidací dle platných norem, předpisů a nařízení nejčastěji vyvážením na ČOV. Současně jsou tyto osoby povinny archivovat doklady o způsobu a množství likvidovaných odpadních vod. Je nepřípustné odvádění splaškových odpadních vod, ať již přepadem ze stávajících žump do kanalizace, nebo přímo vyústěním do místní vodoteče.

Organizace a domácnosti produkující odpadní vody jsou povinny odpadní vody likvidovat dle platných norem, předpisů a nařízení. Je nepřípustné vypouštění odpadních vod, ať již přepadem ze stávajících žump nebo přímým vyústěním do místní vodoteče nebo průsakem do vod podzemních.

Srážkové vody není dovoleno napojovat na stoky splaškové kanalizace. Splašková kanalizace není na zvýšené průtoky v době dešťů dimenzována a zvýšený průtok by způsoboval přehlcení potrubí, nadzvedávání poklopů a možnost havárie u napojených odběratelů.

Vinařské vody není povoleno vypouštět do stoky!

Do stokové sítě dále nepatří:

- Látky radioaktivní

- Látky infekční a karcinogenní

- Jedy, žíraviny a výbušniny

- Pesticidy

- Omamné látky

- Hořlavé látky

- Biologicky nerozložitelné tenzidy

- Organická rozpouštědla

- Ropné látky, silážní šťávy

- Průmyslová a statková hnojiva

- Látky způsobující změnu barvy vody

- Látky, které by mohly způsobit ucpán í kanalizační stoky

- Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat, tzv. „suchou cestou".

Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek, tento odpad ukládejte dle druhu do kontejnerů, sběrných dvorů a sběrných míst.

Velkým problémem pro kanalizaci je tuk. Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je pak odvezen na skládku.

Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry.

Řešení pro domácnosti je následující. Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. V případě ideálního nakládání s kuchyňskými odpady, je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný odpad, nebo prostě vyhodit do komunálního odpadu.

Řešení pro restaurační provozy je následující. Pro vývařovny a podobné provozy platí povinnost zachycení tuků v lapácích tuků a olejů a povinnost řádně je provozovat. Lapák tuků je zařízení sloužící především k ochraně kanalizace před mechanickými problémy při zalepování potrubí tukem. Vhodnost lapáku z hlediska jeho použití s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí (NG) což je bezrozměrné číslo udávající ověřenou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při povídajícím průtoku. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné podle ČSN EN 1825-1. Tuková odpadní voda musí být napojena na samostatnou kanalizační větev, která je zaústěna do lapáku tuku a z lapáku pak do komunální kanalizace. Na tukovou kanalizaci se napojují výlevky, dřezy a žlaby z přípraven masa, varny, výdeje jídel, mytí stolního a provozního nádobí (otázkou je napojení odpadů z myček). Základním principem činnosti lapáku tuku je sedimentační proces v čase, který je důležitý pro odstranění volných tuků a ještě mnohem více emulgovaných tuků (emulgovaný tuk se vyskytuje hlavně z odpadních potrubí myček působením chemických prostředků a mechanického účinku trysek. Odsazované tuky a oleje (jsou lehčí) jsou zachycovány na přepážce lapáku. Po určité době provozu (dle provozního řádu), je tuk z hladiny lapáku odčerpáván, po naplnění pak celý lapák vyčištěn. Vzniklý odpad musí být předán oprávněné firmě k likvidaci.

Ve vnitřních rozvodech domácností a veřejných vývařoven není dovoleno užívání drtičů kuchyňských odpadů s následným vypouštěním odpadu do kanalizace. Kuchyňský odpad dle zákona č.185/2001 Sb.o odpadech a prováděcí vyhlášky č.381/2001 Sb. je jako kompostovatelný materiál zařazen do komunálního odpadu a musí být s ním takto nakládáno.

# A.4. Údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod

S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se hlavních zdrojů odpadních vod a způsobu jejich likvidace a dále s ohledem na potřeby Kanalizačního řádu obcí Horní a Dolní Věstonice byly stanoveny následující údaje:

Množství odpadních vod:

Denní přítok OV- Q24 (vč. BAL)     			195,4 m3/den

2,16 l/s

Max. denní přítok OV - Qd          			273,6 m3/den

3,17 l/s

Max. hod. přítok OV - Qh             			27,9 m3/hod

7,76 l/s

Roční produkce odpadních vod Qr		32 770 m3/rok (71 332 m3/rok max. vč. rekreace)

Množství a kvalita splaškových odpadních vod

Množství produkovaných splaškových vod je závislé na počtu obyvatel obce, počtu chat a ubytování pro turisty a na ploše vinic (ČOV dimenzována na 2012 EO). Kvalita, resp. hodnoty průměrného specifického znečištění splaškových odpadních vod jsou převzaty z ČSN 75 6101.

| Parametr |  | Prům. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Množství splaškových odpadních vod |  | Q24=Qprům=0,72 l/s | Qmax=1,08 l/s |
| Parametr |  | g/EO.den | kg/den |
| Výpočtové látkové zatížení | BSK5 | 60 | 24,0 |
|  | CHSKCr | 120 | 48,0 |
|  | NL | 55 | 27,0 |
|  | Ncelk | 11 | 4,4 |

Kanalizační řád stanovuje maximální znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace (tj. Všeobecné koncentrační limity).

|  |  |  |  | symbol | Maximální koncentrační limit v mg/l v prostém vzorku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| základní ukazatele |  |  |  |  |  |  |
| Teplota |  |  |  | OC | 40 |  |
| Reakce vody |  |  |  | pH | 6,0 - 9,0 |  |
| Biologická spotřeba kyslíku |  |  |  | BSK5 | 500 |  |
| Chemická spotřeba kyslíku |  |  |  | CHSKCr | 1000 |  |
| Nerozpuštěné látky |  |  |  | NL | 400 |  |
| Dusík amoniakální |  |  |  | N-NH4 | 40 |  |
| Dusík celkový |  |  |  | Ncelk | 50 |  |
| Fosfor celkový |  |  |  | Pcelk | 10 |  |
| Rozpuštěné anorganické soli |  |  |  | RAS | 1500 |  |
| anionty |  |  |  |  |  |  |
| Sírany |  |  |  | SO42- | 400 |  |
| Chloridy |  |  |  | Cl- | 200 |  |
| Fluoridy |  |  |  | F- | 2,0 |  |
| Kyanidy veškeré |  |  |  | CN- | 0,2 |  |
| Kyanidy toxické |  |  |  | CN- | 0,1 |  |
| nepolární extrahovatelné látky |  |  |  | NEL | 10 |  |
| Extrahovatelné látky |  |  |  | EL | 50 |  |
| Fenoly jednosytné |  |  |  | FN 1- | 1 |  |
| tenzidy |  |  |  |  |  |  |
| Aniontové tenzidy |  |  |  | PAL -A | 10 |  |
| halogeny |  |  |  |  |  |  |
| Adsorbovatelné organicky vázané halogeny |  |  |  | AOX | 0,2 |  |
| kovy |  |  |  |  |  |  |
| Arsen |  |  |  | As | 0,05 |  |
| Kadmium |  |  |  | Cd | 0,05 |  |
| Chrom celkový |  |  |  | Crcelk | 0,1 |  |
| Kobalt |  |  |  | Co | 0,01 |  |
| Měď |  |  |  | Cu | 0,5 |  |
| Molybden |  |  |  | Mo | 0,1 |  |
| Rtuť |  |  |  | Hg | 0,01 |  |
| Nikl |  |  |  | Ni | 0,1 |  |
| Olovo |  |  |  | Pb | 0,1 |  |
| Selen |  |  |  | Se | 0,01 |  |
| Zinek |  |  |  | Zn | 1,0 |  |
| Hliník |  |  |  | Al | 0,5 |  |
| Stříbro |  |  |  | Ag | 0,1 |  |
| organické látky |  |  |  |  |  |  |
| Chlorované uhlovodíky |  |  | CLU |  |  | 0,005 |
| Polychlorované bifenyly |  |  | PCB |  |  | 0,005 |
| Kobalt |  |  | Co |  |  | 0,01 |
| ostatní |  |  |  |  |  |  |
| Salmonella sp. |  |  |  |  |  | negativní nález |

# A.5. Pokyny pro provoz a údržbu a četnost provádění

Provozovatel kanalizace je povinen udržovat spravované zařízení v provozuschopném stavu tak, aby vyhovovalo podmínkám určených vodohospodářským orgánem při povolení díla. Postup při provádění obsluhy a údržby je nutno volit tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy druhých osob nebo podnikatelských subjektů a nebylo zhoršeno životní prostředí. Provozovatel je povinen vést evidenci o obsluze a údržbě stokových sítí. Podkladem pro obsluhu a údržbu jsou mu provozní řád, situace kanalizační sítě, archivní prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

## A.5.1. Vstupní šachty

Opatření pro případ náhlého přítoku odpadních vod: Je nutné, aby pracovníci pracující ve stokové síti soustavně sledovali výši hladiny odpadních vod (postupující náhlý přítok se projevuje rychlým stoupáním hladiny odpadních vod). Při prvním náznaku stoupání hladiny odpadních vod ve stoce se pracovníci musí připravit k opuštění pracoviště. Bude-li hladina stoupat i nadále, okamžitě musí pracoviště opustit.

Otevírání šachet

Složení pracovního kolektivu: 2 pracovníci

Nářadí a pomůcky: speciální nářadí na otevírání vstupních šachet (klíč, 2x háčky), svítilna, zápisník a metr

Postup práce:

• Otevírání poklopů vstupní šachty provádí dva pracovníci postavení čelem k sobě s háčky zachycenými za žebro poklopu. Stejnoměrným tahem za oba háčky zvedají poklop.

• Pokud tímto způsobem nelze poklop otevřít, použije se páka, která je opatřena háčkem.

Revize stok z hlediska technického stavu

Složení pracovního kolektivu: 3 pracovníci

Nářadí a pomůcky: nářadí na otevírání vstupních šachet, svítilna, zápisník a metr

Postup práce:

Při provádění revize stok musí být otevřeny dvě sousední vstupní šachty, do kterých sestoupí vždy jeden pracovník se svítilnou. Kontrola stavu stoky se provádí prosvěcováním. Po provedené kontrole daného úseku stoky a vlastní vstupní šachty se provede zápis o zjištěných závadách. Po zápisu zjištěných závad se krajní šachta uzavře a na druhé straně se další otevře. Celý cyklus se opakuje dle potřeby. Prosvěcování trubního řadu se provádí tak, že jeden pracovník drží svítilnu ve středu profilu a druhý prohlíží osvětlený prostor.

Četnost provádění: po srážkách s větší intenzitou deště, minimálně 1x za 1⁄2 roku.

Čištění kanalizační sítě

Spouštění nebo vytahování materiálu, nářadí a pomůcek pro práci ve vstupních šachtách a vlastních stokách se provádí ručně pomocí lana. V případě používání malého mechanismu se obsluha tohoto zařízení provádí podle návodu daného zařízení. Zdvihací zařízení musí být nad vstupem umístěno bezpečně tak, aby dopravovaná nádoba nebo předmět nenarážely na stupadla. Při ruční dopravě nesmí dopravovaný materiál překročit váhu 10 kg na jednoho pracovníka. Materiál, nářadí a pomůcky je možno vytahovat a spouštět pouze v bezpečné nádobě uchycené na karabině tak, aby žádná součást nevypadla.

Četnost provádění: minimálně 1x za 1⁄2 roku

a) Čištění stok proudem vody z vodovodní sítě

Složení pracovního kolektivu: 3 pracovníci

Nářadí: na otevírání vstupní šachty, hydrantový nástavec, hadice, svítilna

Postup práce:

• Otevření poklopu hydrantu, osazení hydrantového nástavce, připojení hadice šroubením k nástavci, spuštění, případně nastavení hadice do vstupní šachty

• V případě, že jde o potrubní řad průlezný, sestoupí do něj dva pracovníci. Jeden s hadicí ukončenou proudnicí postupuje do stoky, druhý zůstává na dně vstupní šachty a čeká na povel, aby mohl nechat otevřít ventil hydrantu.

• V případě, že jde o potrubní řád neprůlezný nebo přípojku, sestoupí nejprve jeden pracovník do vstupní šachty, a pak spustí do šachty pracovníci z povrchu hadici (případně s proudnicí). Když pracovník v šachtě drží pevně hadici, dá povel k otevření ventilu hydrantu pracovníkovi na povrchu, který jej předá k hydrantu.

• Po otevření ventilu hydrantu začíná pracovník ve stoce narušovat nános proudem vody.

• Po pročištění nebo proplachu úseku kanalizace se hydrantový ventil uzavře, hadice se od spodu rozeberou a vytáhnou na povrch, kde se svinou a naloží na dopravní prostředek, dále se odmontuje hadrantový nástavec, uzavře poklop hydrantu a po výstupu pracovníků ze šachty se šachta uzavře.

• Pracoviště se uklidí a pracovníci s pracovními pomůckami se přesunou na pracovní základnu, kde očistí nářadí a provedou osobní hygienu.

• Tento postup čištění kanalizace je málo pracný a nevyžaduje kromě dopravního prostředku žádnou mechanizaci. Používá se v některých případech k proplachu kanalizace domovní nebo menších profilů, protože se dosáhne sice lepší produktivity, ale velký nános ve stoce se tím neodstraní, pouze se posune do dalších úseků kanalizace, což je nežádoucí.

• Podmínkou pro použití tohoto způsobu čištění je omezení průtoků vlastní odpadní vody na potřebnou mez.

b) Odstraňování ucpávek v kanalizačních přípojkách ručně ucpávkovým drátem

Složení pracovního kolektivu: 3 pracovníci

Nářadí: na otevírání poklopu, okov, upravená lopata, ucpávkový drát, prostředek na zaslepení přípojky

Postup práce:

• Průzkum kanalizační sítě a zjištění průtočnosti kanalizace.

• Vyhledání šachty na domovní přípojce a zjištění místa ucpávky.

• Rozvinutí a vyrovnání ucpávkového drátu, sestup pracovníka do revizní šachty, zavedení drátu k ucpávce. V případě potřeby je nutno provést zaslepení přípojky v místě nad ucpávkou.

• Následuje rozrušení ucpávky ručně drátem za jeho neustálého otáčení. Tato činnost se provádí tak dlouho, dokud nedojde k odstranění ucpávky a odtoku vystavené odpadní vody.

• Následuje vytažení ucpávkového drátu, vyčištění dna vstupní šachty a proplach kanalizační přípojky.

Stavební opravy stokové sítě

Složení pracovního kolektivu: 3 až 4 pracovníci

Postup práce:

• Podmínkou pro provádění této práce je obnažení netěsné části trubního řádu po celém obvodě tak, aby bylo možné prasklou rouru demontovat nebo dané hrdlo utěsnit.

• Další postup se určuje individuálně podle materiálu roury a rozsahu poškození.

Opravy povrchových kanalizačních zařízení (poklop, mříž)

Složení pracovního kolektivu: 2 až 3 pracovníci

Nářadí: na otevření poklopů nebo mříží, zednické a přidavačské, bourací kladivo, potřebný stavební materiál, okov, lano

Postup práce:

• Vstupní šachta se zajistí před napadáním materiálu do jejího prostoru - provede se zakrytím těsně pod pracovním prostorem (vzepření o stupačky). Následuje odkopání zeminy, živice nebo dlažebních kostek krumpáčem nebo bouracím kladivem. Odkrytý litinový rám se pak jeřábkem nebo ručně vyzdvihne a uklidí.

• Namíchá se cementová malta, připraví se nový litinový rám. Do vyčištěného lože, případně vyspravovaného nadezděním, se uloží nový litinový rám tak, aby jeho vrchní límec výškově odpovídal v komunikaci výškové úrovni okolního terénu. Po usazení rámu se jeho spojení s podezdívkou nebo betonovou skruží zajistí z vnější strany maltou, z vnitřní se zdivo pod rámem vyspáruje.

• Po skončení práce sestoupí jeden pracovník na dno šachty a vyčistí je od napadaného materiálu, který naloží do okovu, jež se vytáhne na laně na povrch.

• Následuje uzavření poklopu, uklízení a vyčištění pracoviště

Deratizace

Provozovatel musí podle pokynů a nařízení hygienika zajistit deratizaci v kanalizační síti a přípojkách a provádět ochranná opatření tak, aby se zabránilo výskytu a šíření škodlivých hlodavců. Deratizace se smí provádět pouze odborně. Deratizaci provádí odborně vyškolený pracovník nebo k tomu určená organizace.

Při použití chemikálií

• noste vždy ochranné pomůcky (brýle a gumové rukavice) při styku s chemikáliemi ohrožujícími zdraví učiňte tato opatření první pomoci:

Při zasažení očí:

• ihned vyplachovat po dobu 15 minut v tekoucí vodě, oční víčka přitom přidržujte prsty otevřená

• vyhledat očního lékaře

Při zasažení pokožky:

• znečištěný oděv svlékněte

• pokožku očistěte mýdlem s vodou

• pro jistotu navštivte lékaře

## A.5.2. Čerpací stanice

Vzhledem k tomu, že čerpací stanice odpadních vod ČS1 až ČS5 je provedena pro automatický provoz, je nezbytné, aby byla provozována pokud možno pouze v automatice. Pouze v tomto režimu, kdy bude automatika využita v plném rozsahu, bude provoz optimální. V dalších případech mohou vznikat nejrůznější problémy, které provoz negativně ovlivní. Počet provozních pracovníků (dva pracovníci) je stanoven právě s ohledem na míru automatizace ČS. Znamená to, že na rozvaděči jsou přepínače. Tato poloha zajišťuje, že výška hladiny v akumulační šachtě je kontrolována snímačem, který zajistí automatické spouštění a odstavování instalovaných čerpadel podle kóty hladiny v akumulační šachtě. Řídicí systém provádí pravidelné střídání nainstalovaných čerpadel (v závislosti na čase, na době provozu...). Obsluha má možnost tento interval měnit v závislosti na provozních podmínkách, případně ovládat čerpadla ručně - poloha RM znamená ovládání čerpadel ručně z místa tlačítky na rozvaděči. Způsoby ovládání RM jsou výjimečné:

- pouze pro revize, zkoušky nebo provádění oprav zařízení,

- vyžádají-li si to mimořádné okolnosti provozu (např. předepsané spuštění čerpadla s ohledem na jeho dlouhodobý klidový stav vyvolaný režimem přitékajících vod, dočasná porucha některých čerpadel apod.).

Čerpací stanice pracuje v automatickém provozu, obsluha provádí pouze občasný dohled. Pokud jde o údržbu zařízení ČS, omezí se pracovník obsluhy pouze na provádění základních údržbářských prací. Práce většího rozsahu budou prováděny výhradně technickými službami provozovatele nebo dodavatelsky.

Čerpadla

• Před prvním uvedením do provozu resp. po delším uskladnění

Kontrola izolačního odporu.

Kontrola stavu hladiny v motorovém a utěsněném prostoru - provozní prostředek musí sahat po spodní hranu plnicího otvoru.

• 1x denně

Vizuální a poslechová kontrola chodu při provádění pochůzky.

Pracovník obsluhy se přesvědčí pohledem o stavu závěsného zařízení a kabelových vedení čerpadel.

Současně poslechem kontroluje, zda se nemění úroveň provozního hluku čerpadel.

V případě, že zjistí jakékoliv změny, ohlásí to nadřízenému, který nařídí další postup.

• 1x za měsíc

Každé čerpadlo, které v této sledované době nebylo v provozu, musí být spuštěno alespoň na dobu jedné minuty. Podmínkou je dostatečné množství vody v akumulační komoře (čerpadlo nesmí pracovat „na sucho“).

Kontrola příkonu a napětí.

Kontrola použitých spínacích přístrojů pro termistory s kladným teplotním součinitelem, kontrola utěsněného prostoru atd.

• 1x za 1⁄2 roku

Vizuální kontrola přívodních kabelů.

Vizuální kontrola kabelových držáků a kotvení lana.

Vizuální kontrola příslušenství, např. závěsné zařízení, zdvihací zařízení, atd.

• 8 000 provozních hodin nebo ne pozdě i po 2 letech

Kontrola izolačního odporu.

Výměna provozního prostředku v motorovém a utěsněném prostoru.

Funkční kontrola všech bezpečnostních a kontrolních zařízení.

Kontrola popř. vyspravení povrchové úpravy.

• 15 000 provozních hodin nebo ne pozdě i po 5 letech

Generální oprava

# A.6. Pokyny pro provoz a údržbu v zimním období

Do 30. listopadu (tj. před příchodem zimy) bude provedeno:

- vstupních šachet,

- ochránění poklopů proti přimrznutí k rámům,

- příprava všech hmot a nářadí, které se používají v zimním období (písek, škvára, lopaty).

V zimním období je možno provádět revizi kanalizačních stok a objektů. Po skončení zimního období bude provedena revize všech kanalizačních poklopů, v případě potřeby bude provedena jejich oprava (pokud došlo během zimního období k posunutí).

V zimním období bude:

- z prostorů příjezdové komunikace a pochůzných ploch kolem objektu ČS pravidelně odklízen sníh a případné zmrazky. Odvoz a místo uložení odstraněného sněhu a zmrazků bude určeno provozovatelem kanalizace.

- Silnice, zpevněné plochy a přístupové cesty budou udržovány sjízdné, resp. schůdné mechanickým odstraněním sněhové vrstvy a použitím posypového inertního materiálu. Doporučuje se použití solných směsí a roztoků jen v nezbytných případech, protože soli narušují povrch betonových konstrukcí.

Po skončení zimního období bude proveden:

- úklid inertního posypového materiálu tak, aby se nedostal do ČS a kanalizačního systému.

Odvoz a místo uložení sklizeného posypového materiálu bude koordinován provozovatelem.

- po provedení úklidu bude následně provedena kontrola konstrukcí objektů, v případě nutnosti bude provedena eventuálně jejich oprava (došlo-li během zimního období k porušení).

# A.7. Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích

Za mimořádný stav se považuje:

- havarijní přítok toxických látek, ropných látek či jiných látek, které nejsou odpadními vodami, - provoz při srážkách s větší intenzitou, - provoz při mimořádných povodňových stavech v toku, - situace vyvolaná nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla, - přerušení dodávky elektrické energie.

Za havárii se považuje:

- ucpání nebo zborcení části vybudované kanalizace, - mimořádné zhoršení kvality odváděné vody, - vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami (při havárii na vozovce - například převržení cisterny - je prvotním úkolem provozovatele snažit se zabránit vniku látek do kanalizace ucpáním nejbližších vtokových mříží a kanalizačních poklopů).

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno:

- radioaktivní látky, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach,

- hořlavé látky, výbušné látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,

- látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci

vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky,

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,

- soli použité v období zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg/l, uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg/l,

- ropa a ropné látky,

- látky narušující materiál stokové sítě,

- látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě.

## A.7.1. Provozní opatření při havarijním přítoku toxických látek, ropných látek či jiných látek, které nejsou odpadními vodami

Jedná se o mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit:

- Hasičskému sboru České republiky (tel. 150) nebo jednotkám požární ochrany

- OSŽP MěÚ Mikulov, tel. 519 444 560

- provozovateli kanalizace, (DSO Věstonice), odpovědná osoba Ing. Jaroslav Jedlička 725 932 575, obsluha Dušan Padalík 727 888 090 – viz „Důležitá telefonní čísla“, str. 6.

Hasičský záchranný sbor České republiky a provozovatel kanalizace jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí. ČIŽP bude v případě havárie, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi. Původce havárie je povinen na výzvu orgánů při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.

Při nepředvídaných situacích při vniknutí závadných látek do kanalizace se závady ihned odstraňují. Při ropné a jiné havárii, spojené s vniknutím závadných látek do stok se postupuje ve spolupráci s orgány státní správy, vodohospodářskou inspekcí a hygienickou službou podle plánu havarijních opatření. Provozovatel musí zajistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k zachycení závadných látek v kanalizačních zařízeních a zajistit jejich likvidaci. Zejména musí být zabráněno, aby ropné produkty či jiné látky vnikly do povrchových vod. Vybavení provozovatele pro tyto případy je vhodné doplnit o:

- těsnící vaky, které umožňují snadné utěsnění kanálů, stok a potrubí,

- norné stěny (vhodné pomůcky pro zamezení šíření látek nepřípustných v povrchových

vodách),

- sorbční látky (Vapex apod.), používané zejména na odstranění nežádoucích ropných látek z vody, vodních toků a pevných povrchů.

Veškeré práce potřebné k odstranění havarijních poruch musí být provedeny v nejkratší možné době. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník. I při krátkodobé havárii (odstranění si vyžádá pouze několik hodin) je provozovatel toto povinen zapsat v provozním deníku.

## A.7.2. Provozní opatření při mimořádných povodňových staveb v toku

Při mimořádných povodňových stavech v toku musí provozovatel především zajistit čištěním a odstraňováním naplavených předmětů maximální možný průtočný profil vodního toku, zvláště v místech vyústění kanalizace a zajistit tak volný prostor pro odtok vody z potrubí a zabránit jejímu zpětnému vzdouvání do kanalizace.

## A.7.3. Provozní opatření při nebezpečí teroristického ohrožení vodního díla

Provozní opatření při situaci vyvolané nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla jsou stejná jako v ostatních případech mimořádného ohrožení kanalizace.

## A.7.4. Provozní opatření při přerušení dodávky elektrické energie

Při jakémkoliv přerušení dodávky elektrické energie do čerpací stanice vyhodnotí řídicí systém chybové hlášení o výpadku proudu na ČS1 až ČS5 a přes GSM modul zašle provozovateli SMS zprávu s informací o poruše napájení (ČS1 až ČS5).

Při výpadku proudu dojde k následnému plnění akumulační šachty splaškovými vodami. Přitékající splašková voda bude plnit akumulační šachtu až do úrovně kanalizačního poklopu. Pokud nebude obnovena dodávka elektrické energie a nebudou spuštěna čerpadla, začnou splaškové vody vytékat volně na terén. Akumulační prostor v a před čerpací stanici v potrubí zaručí min. 4 hodiny akumulace, než dojde k havarijnímu stavu a nepřípustnému vytékání odpadní vody nad terén.

Po obnovení dodávky elektrické energie se provede kontrola činnosti všech zdrojů a zařízení, které jsou připojeny na energii. Kontrola se provede na místě instalace a prostřednictvím řídícího automatu.

Čerpací stanice ČS1 až ČS5 jsou vybaveny přípojkou pro zapojení náhradního zdroje elektrické energie v případě delšího výpadku proudu v distribuční soustavě.

## A.7.5. Provozní opatření při porušení a ucpání stoky

Při porušení a ucpání stoky se závady ihned odstraňují. Při porušení stoky spojené s jejím závalem se neprodleně zajistí náhradní převedení odpadních vod, případně jiné opatření (např. zamezení odtoku odpadních vod ze zdroje) tak, aby nedošlo k hmotným škodám a hygienickým závadám. Narušená místa povrchu terénu zejména komunikací, se zabezpečí, tj. ohraničí a opatří dopravním značením a osvětlením. Jsou-li při poruše stoky a při odstraňování poruchy obnaženy nebo dotčeny jiné sítě technického vybavení, uvědomí se o tom jejich provozovatelé, popř. se zajistí jejich účast.

# A.8. Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků kanalizačního systému

Zabezpečení pracoviště na povrchu

Při práci ve stokové síti a na povrchových kanalizačních zařízeních musí být na povrchu zajištěna bezpečnost silničního provozu a osob před případným možným ohrožením (možnost pádu do otevřených kanalizačních vstupů a výkopů).

Při vstupu do kanalizační sítě šachtou e třeba dodržovat následující zásady a postupy:

a) zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti silničního provozu a osob na povrchu,

b) příprava nářadí a ochranných prostředků,

c) otevření poklopů dvou sousedních šachet po dobu větrání a práce v šachtě (minimální doba potřebná pro odvětrání kanalizace před vstupem do kanalizační šachty se pohybuje v závislosti na velikosti profilu kanalizační stoky a velikosti kanalizačního objektu v rozmezí cca 20 30 min.),

d) provést indikaci odvětrání, není-li možné provést indikaci, používat příslušné ochranné pomůcky,

e) indikace prostředí,

f) vlastní vstup do šachty zaměstnance jištěného dalšími zaměstnanci za pomocí lana a prsního horolezeckého úvazu se řídí podle kategorizace podzemních objektů.

Poklop šachty musí otevírat a zavírat 2 zaměstnanci vhodnými nástroji. Poklop je nutno odložit vedle otvoru ve vzdálenosti nejméně 1,0 m tak, aby nepřekážel silničnímu provozu ani zaměstnancům při práci. Po osazení poklopu zpět do rámu se zaměstnanci musí přesvědčit, zda je uložení bezpečné. Porušené poklopy se musí neprodleně vyměnit. Rám poklopu musí vždy pevně a celým obvodem doléhat na konstrukci vstupu.

Před vstupem do podzemních prostor se musí kanalizační zařízení větrat přirozenou cestou po dobu minimálně 20 minut. Nucené větrání se provádí jen v případech, kdy bylo zjištěno zaměstnancem závadné prostředí v předmětných podzemních prostorách. V tomto případě oznamuje tuto skutečnost nadřízeným, jimiž je vypracován pro každý jednotlivý případ konkrétní plán pro odstranění závadného prostředí. Jedním z bodů tohoto opatření je technologický postup nuceného větrání s uvedením použité větrací techniky.

Do šachty je možno sestoupit až po zjištění nezávadného prostředí. Sestupuje se po stupadlech. Jsou- li sražena dvě stupadla anebo více po sobě jdoucí, nesmí se po zbývajících slézat ani vylézat. V takových případech je nutno použít pro sestup a výstup pevného nebo provazového žebříku. Závadu je třeba hlásit okamžitě nadřízenému, který je povinen zajistit opravu. Spouštění zaměstnanců do vstupní šachty pomocí lana je zakázáno.

Při vstupu do stok je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Je zakázáno vhazovat do vstupu jakýkoliv hořící předmět.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Případný vstup do jímky nebo kanalizační šachty je možné provádět pouze po vyrozumění nadřízeného pracovníka a je nutné dodržovat všeobecně platné příslušné bezpečnostní předpisy.

## A.8.1. Osobní ochranné pracovní prostředky

Provozovatel kanalizačních zařízení musí zaměstnancům poskytnout následující osobní ochranné pracovní prostředky:

- ochranný oděv,

- ochranná obuv,

- přilba,

- ruční lampa v bezpečnostním provedení pro práci ve výbušném prostředí,

- montážní světlo.

## A.8.2. Ochrana před úrazy

Pracovníci v kanalizačních zařízeních (šachty) sou povinni zachovávat tato pravidla:

- zaměstnanci určení pro práci v kanalizačních zařízeních se musí chránit osobními ochrannými pracovními prostředky, podle směrnice pro poskytování osobních pracovních prostředků,

- pokožku na rukou a obličeji si musí chránit při práci v kanalizačních zařízeních

- při styku s odpadní vodou a s některými chemikáliemi ochrannými mastmi nebo ochrannými emulzemi, které tvoří na pokožce indiferenční povlak bránící styku škodlivin s pokožkou,

- oči zaměstnanců musí být chráněny všude tam, kde je při práci nebezpečí jejich zranění nebo

vstupu infekce (např. při čištění stok tlakovou vodou).

Zaměstnanci musí každé zranění hlásit nadřízenému, zapsat do deníku úrazů a nechat se odborně ošetřit.

Zaměstnancům se zakazuje:

- kouřit při práci v podzemí a používat otevřeného ohně,

- jíst a pít při práci, - požívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky,

- manipulovat s otevřeným ohněm,

- provádět za chodu stroje nebo mechanismu jakékoliv manipulace s ním,

- používat kovové žebříky tam, kde je nebezpečí dotyku zařízení s elektrickým napětím.

Povinnosti provozovatele kanalizačního zařízení:

- soustavně poučovat zaměstnance o bezpečné a zdravotně nezávadné práci,

- provádět vstupní školení a instruktáž na pracovišti, periodické školení zaměstnanců z

BOZP a prokazatelně ověřovat jejich znalosti.

## A.8.3. Ochrana před onemocněním a nákazou

Povinnosti zaměstnanců při práci v kanalizačním zařízení:

Dle možnosti udržovat ruce při práci pod úrovní hlavy (většina nákaz se dostává do těla ústy, nosem, očima a ušima). Mít krátce ostříhané nehty na rukou, nejíst, nepít a nekouřit. Umýt si ruce a dezinfikovat je po každém přerušení práce vhodným dezinfekčním prostředkem. Po práci a před kouřením a jídlem umýt si vodou a mýdlem ruce a obličej (detergentními přípravky) a odstranit nečistotu zpod nehtů.

Udržovat ochranné oděvy, pracovní prostředky a pracovní pomůcky v čistotě a funkčním stavu. Před vstupem do administrativní budovy, jídelny, veřejného dopravního prostředku apod. musí provést osobní očistu (alespoň si umýt ruce a obličej) a nesmí tam vstoupit v hygienicky závadném oděvu. Pro zaměstnance, kteří pracují s infekčním materiálem, musí být zajištěna možnost dezinfekce a čištění ochranných oděvů dle návodu jejich výrobce tak často, jak to vyžaduje povaha pracoviště. Zakazuje se nosit ochranné pracovní oděvy a spodní prádlo do domácnosti. Zaměstnanci se musí podrobit pravidelné čtvrtletní lékařské prohlídce.

## A.8.4. Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny

Minimální obsah kyslíku zabezpečující život člověka je 17%. Snížení jeho přirozeného obsahu probíhá za současného zvýšení dusíku nebo jiných plynů a par, které se mohou dostat do ovzduší činností mikroorganismů, chemickou reakcí, únikem plynů z jejich rozvodů či prostým vypařováním těkavých rozpouštědel.

Základní fyzikálně-chemické a toxické vlastnosti plynů a par, které se mohou vyskytovat v kanalizačních objektech:

• Oxid uhelnatý CO

- plyn bez chuti a zápachu. Zdroj: Do objektů se může CO dostat únikem z rozvodů svítiplynu (Pozor: zápach přidávaného odorantu se může při průchodu zeminou či zdí odfiltrovat). Vzniká také při nedokonalém spalování. Toxikologické působení a příznaky otravy:

CO reaguje s hemoglobinem v krvi (krevní přenašeč kyslíku) za vzniku karboxyhemoglobinu. Krev ztrácí schopnost rozvádět kyslík z plic k jednotlivým tkáním a dochází k zadušení i při dostatku kyslíku v ovzduší. Příznakem otravy je bolest hlavy, porucha rovnováhy, ztráta vůle opustit zamořený prostor, příjemná malátnost a pocit opojení jako při požití alkoholu. Tyto příznaky se vyskytují pouze u nejlehčí formy otravy a často mohou uniknout pozornosti. U těžších případů se dostavuje bezvědomí, které může být provázeno křečemi.

• Oxid uhličitý CO2

- plyn bezbarvý, prakticky bez zápachu, nakyslé chuti. Toxikologické působení a příznaky otravy:

CO2

je nedýchatelný. V nižších koncentracích povzbuzuje dýchací centrum (zvýšená ventilace plic), ve vyšší koncentraci však toto centrum blokuje a současně má mírný narkotický účinek. Smrt nastává zástavou dechu. Příznakem otravy je lehká bolest hlavy a pocit těžkého vzduchu, ztráta vůle opustit nebezpečný prostor, zvýšená ventilace plic a později ztráta vědomí. Ve vysokých koncentracích nastává ztráta vědomí rychle.

• Metan CH4

- bezbarvý plyn lehčí než vzduch. Zdroj: Vzniká činností mikroorganismů při rozkladu organických látek (metanové vyhnívání) a do

objektu se může dostat z netěsného rozvodu zemního plynu, který obsahuje 92 % metanu. Toxikologické působení a příznaky otravy:

CH4

je nebezpečný hlavně z požárního hlediska tvorbou výbušné směsi se vzduchem. Toxikologické účinky na člověka nemá. Je však nebezpečný tím, že snižuje procentuální obsah kyslíku v ovzduší. Při vyšších koncentracích vyvolává bolest hlavy. Vzhledem k jeho relativně nízké měrné hmotnosti se odstraňuje nejméně 20 minutovým odvětráním (snadno se odvětrává).

• Sirovodík H2

S - bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Zdroj: V nízkých koncentracích vzniká činností mikroorganismů při rozkladu organických látek obsahujících síru. Ve vyšších koncentracích vzniká rozkladem sirníků působením silných kyselin. Toxikologické působení a příznaky otravy:

Prudký nervní jed, vyvolávající smrt zástavou dechu. Sirovodík je cítit charakteristickým zápachem již při koncentraci 0,001 %. Je však nebezpečný tím, že při koncentraci 0,012 % dochází k blokování čichových center a sirovodík přestává být cítit. Příznakem otravy je pálení v očích, slzení, bolest hlavy, kovová chuť v ústech, světloplachost a vidění barevných kruhů kolem světelných zdrojů. Vysoká koncentrace způsobuje smrt v několika vteřinách, často se dostavují křeče.

• Kyanovodík HCN

- nízkovroucí, snadno těkavá kapalina s bodem varu 26° C, mísící se s vodou v každém poměru, voní po hořkých mandlích již při koncentraci 0,0002 %. Ve zdravotně nezávadném prostředí se nemá vyskytovat. Zdroj: Vzniká rozkladem soli kyanidů silnými kyselinami. Toxikologické působení a příznaky otravy:

Kyanovodík způsobuje tkáňové zadušení, neboť reaguje s vnitrobuněčným fermentem - nastává zástava dechu. Při velmi nízkých koncentracích jsou příznaky otravy škrábání v krku, vrávorání, ztráta řeči, slinění, pocit tlaku v čele a prudké bolesti hlavy. Při vynesení postiženého na čerstvý vzduch uvedené příznaky rychle mizí. Vyšší koncentrace vyvolávající okamžité těžké bezvědomí. I bez dalšího pobytu v zamořeném prostředí může dojít k návratu příznaků, vzácně i po několika hodinách.

• Páry lehkých aromatických uhlovodíků

- lehké uhlovodíky jsou snadno těkavé látky, jež jsou většinou hořlavinami 1. a 2. třídy, jsou nebezpečné hlavně tvorbou výbušných směsí se vzduchem. Některé působí narkoticky. Projevují se charakteristickým zápachem např. po acetonu, benzinu, éteru apod. Aromatické uhlovodíky jsou odvozeny od základního aromatického uhlovodíku benzenu C6H6.

Zdroj: Do kanalizace se dostávají technologickou nekázní při vypouštění odpadních vod. Toxikologické působení a příznaky otravy:

Mají většinou narkotické účinky, zpočátku se dostavuje neklid, závratě, dráždění sliznic, nejistota, nespavost a bezvědomí, ve kterém může nastat i smrt.

S ohledem na možný výskyt výše uvedených toxických plynů a par v kanalizační síti je proto před vstupem do objektů kanalizační sítě nejprve provést:

- indikaci výskytu plynů, - podle výsledku odvětrat min. 20 min. a provést další měření.

S ohledem na zajištění bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) se objekty na kanalizační síti (jímky a šachty na kanalizaci, včetně kanalizačních přípojek) z hlediska výskytu škodlivých plynů řadí do kategorie B2 s ohledem na za ištění BOZP.

Zásady pro bezpečnost práce v kategorii B2:

1) Předpoklad výskytu škodlivých látek - ano

2) Odvětrání minimálně 20 minut - ano

3) Indikace - ano, dle potřeby

4) Minimální počet zaměstnanců - 2 pracovníci

5) Způsob jištění zaměstnance - 2 pracovníci na povrchu zajišťují úvaz s lanem

Vstup do objektu a zabezpečení provozní činnosti:

S ohledem na nebezpečí výbuchu je povinnost osvětlovat pracoviště výhradně ručními akumulačními lampami nebo osvětlovacími tělesy v bezpečnostním provedení pro práci ve výbušném prostředí. Platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm a používáním svítilen se suchými alkalickými články. Platí zákaz používání otevřeného ohně v blízkosti poklopu vstupní šachty ještě před jejím otevřením (např. při uvolňování poklopů v zimě).

V bezprostřední blízkosti šachty je třeba se vyvarovat vdechnutí dosud neindikovaných škodlivin. Zaměstnanci provozovatele, kteří spravují zařízení kanalizace, jsou povinni doprovázet zaměstnance z jiné firmy, který tam má plnit stanovené úkoly, zajišťovat jeho bezpečnost (jeho jištění proti pádu apod.) a seznamovat ho s možným nebezpečím. Zaměstnancům je zakázáno vstupovat do podzemních prostorů a objektů provozovatele kanalizace bez jeho vědomí. Provozovatel musí zajistit indikaci ovzduší těchto objektů. Do těchto objektů a prostorů je povolen vstup za přítomnosti jeho odpovědného zaměstnance. Pokud zaměstnanci nejsou přesvědčení, že jde o kanalizační zařízení, nesmí do šachty vstupovat.

Po odvětrání dna šachty se provádí indikace nezávadnosti ovzduší. To se provádí tak, že se k indikačnímu přístroji připojí prodlužovací gumová hadička, která se spustí do šachty. Účinnost indikace je max. do hloubky 6,0 m, po zjištění nezávadnosti prostředí sestoupí zaměstnanec jištěný horolezeckým lanem s prsním horolezeckým úvazem, kterého jistí zaměstnanci na povrchu do hloubky a znovu provede indikační měření se spuštěnou hadičkou. U hlubších šachet se postup opakuje, pokud není provedena indikace těsně nad hladinou odpadních vod. Indikace se provádí podle návodu výrobce přístroje. Při pobytu v podzemních prostorách a objektech obtížně větratelných se musí indikace opakovat každou hodinu, a to vždy před započetím práce a při jejím přerušení (pokud se neprovádí kontinuální měření). Povinností vedoucího pracovní skupiny je provádět stanoveným způsobem indikaci a vést písemné záznamy o výsledcích měření. Při práci v uvedených prostorách provádí vedoucí pracovní skupiny opakovanou indikaci v časových intervalech, které jsou stanoveny pro jednotlivé objekty. V případě zjištění hodnot, jež se blíží mezím nebo při vnímaném zhoršení ovzduší (neobvyklé pachy, potíže s dýcháním, náznaky nevolnosti apod.), je třeba indikovat častěji. Pokud k indikování bude používat přístroj kontinuálního měření, je třeba mu věnovat soustavnou pozornost. V případě, že budou naměřeny mezní a vyšší hodnoty, je třeba neprodleně přerušit práci a opustit pracovní prostor. O této skutečnosti je nutno ihned informovat nadřízeného. Stanovení dalšího postupu - jestliže ani prodloužené větrání nezajistí nezávadné ovzduší - určí nadřízení zaměstnanci. Především stanoví způsob provedení nuceného větrání. Je zakázáno vstupovat do podzemních prostor a objektů obtížně větratelných, pokud při provedení indikace nebylo zjištěno ovzduší, které je zdraví a životu bezpečné. Zjistí-li zaměstnanci během práce náhlou změnu v zápachu ovzduší (sirovodík, benzin, benzen, apod.) nebo projeví-li se zdravotní potíže, jako např. slzení, škrábání v krku, bolesti hlavy apod., jsou povinni urychleně opustit objekt a informovat vedoucího pracovní skupiny. Každý zaměstnanec při vstupu a výstupu z podzemního objektu nebo prostoru obtížně větratelného musí být zajištěn proti pádu bezpečným způsobem. U všech prováděných měření, tj. i u měření, kdy nebyla překročena povolená hodnota, se vede řádná evidence v sešitě podle následujícího vzoru:

| Datum | Hodina | Místo | Naměřená hodnota | Měřeno | Závadnost | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## A.8.5. Záchranné práce

V případě, že dojde v podzemí nebo v objektech obtížně větratelných ke zhoršení stavu zaměstnance z jakéhokoliv důvodu a zaměstnanec není schopen svými silami tento prostor opustit, musí ostatní zaměstnanci, kteří s ním pracují nebo zajišťují na povrchu jeho činnost, provést záchrannou akci s cílem co nejrychleji a nejbezpečněji postiženého vyprostit a na bezpečném místě mu poskytnout první pomoc. Postup záchranné práce v případě, že v podzemí nepracuje druhý zaměstnanec v době události (např. ve vstupní šachtě u neprůlezné kanalizace) - sestoupí jeden pracovník (z těch, co na povrchu zajišťují činnost v podzemí), vybavený dýchacím přístrojem ke zraněnému a karabinou na konci lana trojnožky sepne první horolezecký úvaz, který má každý zaměstnanec při práci v podzemí na sobě. Zaměstnanec, který zůstal na povrchu, pak vytahuje zraněného tak, aby případně nedošlo k dalšímu úrazu (především hlavy). Na povrchu pak poskytnou zaměstnanci první pomoc, připraví zraněného k transportu a zavolají (v případě potřeby) okamžitě lékařskou první pomoc. Událost se hlásí příslušnému vedoucímu. V případě, že v podzemí pracují dva nebo více zaměstnanců a jednomu z nich se zhorší zdravotní stav, musí tento v doprovodu opustit uvedený prostor. Pokud zaměstnanci, kteří provádějí transport raněného, mají na základě indikace a dané situace jistotu, že prostředí je z hlediska ovzduší nezávadné, může záchrannou akci provádět zaměstnanec v podzemí bez dýchacího přístroje. V tomto případě, pokud to stav raněného vyžaduje, je možno provést některé zásahy první pomoci na místě před vytažením.

Povinnosti provozovatele:

Vybavit pracoviště základními prostředky první pomoci, za jejichž obhospodařování a dostatečné vybavení zodpovídá vedoucí pracoviště.

Pro případ potřeby poskytnout první pomoc musí být každá pracovní skupina povinně vybavena pohotovostní bednou s tímto vybavením:

- 2 ks prsních horolezeckých úvazů,

- 1 ks dýchacího přístroje,

- 1 ks lana v délce 40 m,

- karabiny,

- autolékárna,

- telefonní číslo první pomoci.

Pohotovostní bedna musí být po celou dobu prací volně přístupná ve vzdálenosti max. 50 m od pracoviště a nezamčená. Provozovatel musí seznámit zaměstnance s umístěním dýchacího přístroje a jeho používáním, jakož i návodem pro první pomoc při běžných zraněních.

## A.8.6. Elektromontážní práce

Veškeré elektromontážní práce je nutno provést dle platných předpisů a norem, zvláště pak dle ČSN 33 2000-4-41. Před vstupem osob do mokrých prostředí, kde je provedeno připojení el. proudu je nutno vypnout hlavní vypínač rozvaděče. Stejná podmínka platí i pro manipulaci s vodivými předměty. Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi a provést odzkoušení ochrany proti nebezpečnému dotyku neživých částí. Se zařízením smí manipulovat pouze poučená a prokazatelně zaškolená obsluha. Rozvaděče osazené na místech veřejně přístupných musí být opatřeny zámkem.

# A.9. Ustanovení obsluhy

Obsluha kanalizace musí

- být starší 18 let,

- být fyzicky a duševně schopna vykonávat práce na kanalizaci,

- řádně ovládat všechna bezpečnostní a ovládací zařízení na pracovišti,

- řádně ovládat obsluhu celého zařízení,

- být seznámena s podrobnými návody k obsluze zařízení, zpracovanými jejich dodavateli, bezpečnostními a protipožárními předpisy, požárními poplachovými směrnicemi a provozním řádem.

Povinnosti obsluhy kanalizační sítě:

- zabezpečovat nepřetržitý provoz kanalizační sítě,

- při nebezpečí z prodlení (při mimořádných událostech) zajišťovat všechna provozní opatření ke snížení ztrát a zajištění bezpečnosti,

- neprovádět práce, na které není obsluha proškolena,

- absolvovat předepsané lékařské prohlídky,

- při práci dodržovat všechny hygienické předpisy,

- používat všechny ochranné prostředky,

- při každém zranění provést první ošetření, zapsat úraz do sešitu úrazů, oznámit svému

nadřízenému a v případě potřeby vyhledat neprodleně lékařskou pomoc,

- při práci, či před ní, nepožívat alkoholické nápoje nebo léky snižující pracovní ostražitost.

Pro obsluhu kanalizační sítě jsou potřeba 2 pracovníci s tím, že bude nutno v souvislosti s opravami sítě najímat externí pracovníky, kteří budou řádně proškoleni. Pracovníci musí být zdravotně způsobilí, musí projít instruktáží a zácvikem a musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a s provozním řádem.

# A.10. Pokyny pro sledování a kontrolu provozu

## A.10.1. Kontrola dodržování koncentračních limitů

Kontrolu limitů stanovených kanalizačním řádem je povinen provádět producent odpadních vod v rozsahu a četnosti dle kap. 6.2.2. Provozovatel veřejné jednotné kanalizace provádí namátkově kontrolu dodržování limitů stanovených kanalizačním řádem.

Způsob kontroly limitů:

- Kontrolní 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Kontrolní 8 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 1 hodiny.

- Kontrolní 24 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 24 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 1 hodiny.

Při odběru vzorku musí být dodrženy tyto zásady:

- vzorek vody odebraný k rozboru musí vyjadřovat poměry v místě odběru,

- odběr vzorku, skladování, doprava a zacházení s ním musí být takové, aby nedošlo ke

změnám vyšetřovaných složek nebo vlastností,

- složky, které podléhají rychlým změnám, je třeba vyšetřit na místě,

- objem vzorku musí být dostatečný s ohledem na použité metody rozboru,

- odběr vzorku se provede v množství 2 litrů,

- při každém odběru je třeba přesně označit odběrný profil, průtočné množství za den, hodinu, způsob odběru vzorku, teplotu vzduchu a vody a kdo odběr prováděl, datum, hodinu.

O výsledcích měření a analytickém šetření odpadních vod je povinnost vést podrobné záznamy do knihy odběrů vzorků. Musí být uvedeny veškeré výsledky sledování, tj. podmínky, za kterých bylo měření a odběr vzorků prováděn, výsledky relativního a celkového znečištění. Záznamy o průtočném množství, odběrech vzorků a prováděných rozborech musí být vždy k dispozici kontrolním a revizním orgánům.

## A.10.2. Vedení provozních záznamů

Pasporty kanalizační sítě

U provozovatele jsou uloženy pasporty stávajících sítí a zařízení. Tyto pasporty je nutno neustále doplňovat a aktualizovat, aby odpovídaly skutečnému stavu.

Kniha oprav, revizí a provozních zásahů Zapisují se do ní:

- veškeré opravy a revize provedené na kanalizaci a objektech kanalizační sítě, včetně

- způsobu jejich provedení,

- zjištěné závady a nedostatky, havárie a jejich odstranění,

- provádění drobné a běžné údržby,

- provedené čištění a další jiné hodnoty dle potřeby provozu.

Jednotlivé zápisy v knize musí obsahovat tyto předepsané údaje:

- pořadové číslo,

- datum,

- jméno pracovníka, který provedl kontrolu, prohlídku, opravu,

- zjištěný stav prohlídkou, kontrolou včetně popisu závad, nedostatků, naměřených

- hodnot apod.,

- popis jak budou závady odstraněny,

- podpis pracovníka, který závady odstranil, datum,

- další jiné hodnoty dle potřeby provozu.

Provozní kniha oprav, revizí a provozních zásahů je uložena u vedoucího vodohospodářského odboru.

Kniha oprav, revizí a provozních zásahů se vypisuje propisovací tužkou. Vadné záznamy se přeškrtnou tak, aby zápis zůstal čitelný. Na další řádek se zapíše správný údaj a oprava se parafuje.

Doporučuje se vedení „ručně“ zpracovávané knihy oprav, revizí a provozních zásahů paralelně se záznamy v počítači.

Předepisuje se uchovávání knihy oprav, revizí a provozních zásahů po dobu 5 let od posledního záznamu.

Registrační karty přístrojů a pomůcek

Do registračních karet přístrojů a pomůcek se uvádějí kromě stávajících základních parametrů i provedené změny, poruchy, opravy atd.

Kniha odběrů vzorků

Do knihy odběrů vzorků se zapisují všechny provedené odběry vzorků, měření odpadních vod včetně výsledků naměřených hodnot.

Deník úrazů

Do deníku úrazů se zapisují všechny úrazy způsobené při výkonu služby provozovatele, způsob jejich ošetření a následného léčení, včetně sepsání protokolu o pracovním úrazu.

Evidence měření závadnosti prostředí

Zde se zapisují veškerá měření závadnosti prostředí (včetně naměřených hodnot) zjištěná při provozování a údržbě kanalizační sítě, včetně způsobu jejich odstranění.

# A.11. Platnost kanalizačního řádu

Tento Kanalizační řád nabývá platnosti po předání kanalizačního řádu vodoprávního úřadu. V Kanalizačním řádu musí být provedeny změny při změně podmínek provozu kanalizace. Aktualizaci provozního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace a provozovatel.

V Brně v červnu 2015							…………………										Bc. Jan Došek

# A.12. Protokol o seznámení obsluhy s Kanalizačním řádem

| Poř. číslo | Datum | Jméno osoby seznámené s provozním řádem | Podpis | Zaškolení provedl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

# A.13. Protokol o aktualizaci a revizi Kanalizačního řádu

| Poř. číslo | Datum revize | Popis provedené revize | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |